## Slide 1
انواع انشعابات : wye
قسمت ششم

## Slide 2
در پوش پايين
درپوش بالا
شعاع 150mm
1:7
W+200mm
3.000mm
نوار آلومينيومي
ترسيم الگوي پوشش زيرين و برش پانل به سمت خارج مطابق الگو
1
Wye

## Slide 3
پوشش فوقاني
پوشش زيرين
3.000mm
Wye
استفاده از الگو جهت پوشش فوقاني و برش معكوس پانل به سمت داخل
2

## Slide 4
=3.000mm
Wye
برش ديواره ها و ايجاد مادگي قبل از چسب زدن
3

## Slide 5
نوار آلومينيومي
خم كاري
Wye
4
جزئيات انحناي داخلي

## Slide 6
چسب
Wye
5
چسب زدن به همه كناره هايي كه برش 45 درجه خورده است .

## Slide 7
نوار آلومينيومي
نماي خارجي
Wye
به چهار گوشه پانل ها در قسمت خارج نوار آلومينيومي زده مي شود.
6

## Slide 8
نماي داخلي
Wye
7
چرخاندن كانال به طوريكه سطح داخلي به سمت بالا باشد .

## Slide 9
1
2
Wye
8
بستن تكه هاي كانال به ترتيب

## Slide 10
انحناي داخلي
3
Wye
9
قرار دادن ديواره منحني

## Slide 11
موقعيت انحناي داخلي
انحناي داخلي
4
Wye
مطابقت انحناي داخلي در موقعيت صحيح
10

## Slide 12
5
Wye
قرار دادن ديواره خارجي قسمت زانويي
11

## Slide 13
پانل برش خورده سه گوش
چسب
نوار آلومينيومي
Wye
اتمام انحناي داخلي
12

## Slide 14
6
Wye
قرار دادن ديواره داخلي قسمت زانويي
13

## Slide 15
نوار آلومينيومي
اتو كردن
سيليكون
Wye
اتو كردن ، نوار زدن ، كوتاه كردن و ايجاد نري
14

## Slide 16
نمونه هاي كاربردي : كانالهاي wye ورودي كوتاه ( 1 )
3.000mm
Wye

## Slide 17
3.000mm
Wye
نمونه هاي كاربردي : كانالهاي wye ورودي كشيده ( 1 )

## Slide 18
3.000mm
نمونه هاي كاربردي : كانالهاي wye ورودي كشيده ( 2 )